СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ВЫШНЕРЕУТЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 21 марта 2017года №66/306

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области от  27.12.2013г.  № 19/118  Об утверждении схем водоснабжения

Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом  от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», , Генеральным планом муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области,   Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы», Собрание депутатов Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области                                                                                                                                         .                 .                                РЕШИЛО:

1. Внести изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области от  27.12.2013г.   № 19/118  Об утверждении схем водоснабжения  Вышнереутчанского сельсовета Медвенскогорайона Курской области и изложить в новой редакции.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2017 года и подлежит официальному обнародованию (опубликованию) а также размещению на официальном сайте Администрации Вышнереутчанскогосельсовета Медвенского района Курской области.

Председатель Собрания депутатов

Вышнереутчанского сельсовета                                                Л.Н.Патрикеева

# Глава Вышнереутчанского сельсовета                                  А.Г.Подтуркин

1. Общие положения

1.1.Схема водоснабжения муниципального образования «Вышнереутчанский  сельсовет»— документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности

1.2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения:

определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения , обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение жителей муниципального образования «Вышнереутчанский  сельсовет» водоснабжением;

строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения муниципального образования «Вышнереутчанский  сельсовет»;

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Вышнереутчанский   сельсовет» расположен в северной части Медвенского района Курской области. Общая площадь Вышнереутчанского сельсовета Медвенского  района составляет 80 кв. км.

Территория сельсовета определена границами, существующими на момент принятия Устава Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области, в котором неотъемлемой частью и официальным документом, фиксирующим границы сельсовета, является схема и описание границ Вышнереутчанского сельсовета (Приложения №1 Устава).

Расстояние от административного центра сельсовета с. Верхний Реутец до районного центра (пгт Медвенка) – 12 км.

Ближайшая железнодорожная пассажирская станция находится в г. Обоянь.

В состав Вышнереутчанского сельсовета включено восемь населенных пунктов:     с. Верхний Реутец, п. Реутчанский, х. Ивановка, х. Карташовка, х. Горки, х.Птица, х.Заегорьевкий, х. Замаленький. Административным центром является с. Верхний Реутец. Численность населения на начало 2017 г. составила 980 человек.

Анализ существующего административно-территориального устройства сельсовета показывает, что оно не противоречит требованиям ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

С точки зрения внешних транспортных связей муниципальное образование имеет хорошее расположение.

Внешние транспортные связи Вышнереутчанского сельсовета осуществляются автомобильным  транспортом.

Основной въезд на территорию с.Верхний Реутец осуществляется по автомобильной дороге межмуниципального значения "Крым"-Гахово”.

Муниципальное образование газифицировано на 90%. Основным видом деятельности населения является сельское хозяйство.

## 2.2 Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования.

Статус, состав и границы Муниципального образования «Вышнереутчанский   сельсовет» установлены Уставом муниципального образования, принятым собранием депутатов Вышнереутчанского сельсовета. Административным центром сельсовета является с. Верхний Реутец.    В состав муниципального образования входит 8 населенных пунктов.

Общая площадь земель в границах муниципального образования «Вышнереутчанский   сельсовет» составляет 80 кв. км. (7,4 % территории Медвенского района). Социально-экономическая активность сосредоточена в административном центре сельсовета.

Описание границ муниципального образования.

Муниципальное образование «Вышнереутчанский  сельсовет» Медвенского района Курской области расположено в центральной части Курской области, в юго-западной части Медвенского района. С западной стороны граничит с Любачанским сельсоветом, с северной стороны с Высокским сельсоветом, с северо-восточной стороны с Нижнереутчанским сельсоветом, с южной стороны с Обоянским районом.

Уровень развития экономики муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» относительно невысокий.

Данное муниципальное образование является дотационным субъектом бюджетных отношений в Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования,  является производство сельскохозяйственной продукции.

## 2.3. Население.

Вышнереутчанский   сельсовет на фоне демографической ситуации, сложившейся в сельской местности Медвенского района, характеризуется малым приростом численности населения, что иллюстрирует направленность внутрирегиональных и внутрирайонных миграционных потоков «село» - «город».

Основными характеристиками современной демографической ситуации в сельсовете являются следующие:

- регрессивный тип возрастной структуры населения с долей старческих возрастных групп, превышающих в 1,7 раз детские;

- устойчивое долгосрочное снижение численности населения, которое имеет тенденции к продолжению снижения в современных условиях экономического развития;

- низкий уровень рождаемости, недостаточный для простого замещения родителей их детьми;

- высокий уровень смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте;

- низкие показатели продолжительности жизни населения;

- приток мигрантов, частично компенсирующий естественную убыль населения.

В условиях сложившейся демографической ситуации и учитывая ее неблагоприятные тенденции, становится вполне реальной опасность дальнейшего долгосрочного сокращения численности населения Вышнереутчанского сельсовета. Очевидно, что в ближайший перспективный период, демографическое развитие перейдет в период быстрого старения населения: нагрузка со стороны пенсионеров на одного человека в трудоспособном возрасте повысится до 0,58.  Возрастная структура населения Вышнереутчанского сельсовета относится к регрессивному типу, т.к. численность населения старше трудоспособного возраста превышает численность детей в 2,1 раз.

Таблица № 1

Таблица. Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам) на начало 2017г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность (км.) |  | Число дворов (домов) | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от районного центра | от центра муниципального образования |  |  |
| 1. | с. Верхний Реутец | 12 | - | 350 | 752 |
| 2. | п. Реутчанский | 17 | 5 | 49 | 188 |
| 3. | х. Ивановка | 8 | 4 | 22 | 21 |
| 4 | х. Карташовка | 16 | 4 | 20 | 9 |
| 5 | х. Горки | 18 | 6 | 42 | 10 |
| 6 | х. Птина | 24 | 14 | - | - |
| 7 | х. Заегорьевский | 22 | 12 | - | - |
| 8 | х. Замаленький | 23 | 13 | - | - |
| Итого: |  |  |  | 483 | 980 |

Таблица № 2

Таблица. Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам) на 2017г.

| № п/п | Численность по населенным пунктам | Всего | Мужчины | Женщины | Дети от 0 до 18 лет | Пенсионеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Верхний Реутец | 752 | 348 | 404 | 88 | 266 |
| 2. | п. Реутчанский | 188 | 88 | 100 | 39 | 68 |
| 3. | х. Ивановка | 21 | 6 | 15 | 1 | 10 |
| 4 | х. Карташовка | 9 | 2 | 7 | - | 4 |
| 5 | х. Горки | 10 | 3 | 7 | - | 8 |
| 6 | х. Птина | - |  |  |  |  |
| 7 | х. Заегорьевский | - |  |  |  |  |
| 8 | х. Замаленький | - |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 980 | 447 | 533 | 128 | 356 |

Таблица № 3

Таблица. Общие сведения о семьях, проживающих на территории Медвенского района Курской области по состоянию на 01.01.2017г.

| Наименование МО | Общее число семей | Семей, имеющих детей от 0 до 18 лет | Количество детей в различных категориях семей от 0 до 18 | из них семей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Мало обеспеченных | Многодетных | Молодых | Неполных | Воспитываю щих детей- инвалидов | Беженцев и вынужденных переселенцев |
| Вышнереутчанский сельсовет | 398 | 85 | 128 | 41 | 13 | 8 | 29 | 4 | 2 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4 Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы

По состоянию на 01..2017 г., на территории Вышнереутчанского сельсовета расположено 483жилых дома, 3 из которых, являются многоквартирными по 16 квартир (дома в 2 этажа) и 2 МКД (дом в 2 этажа) с 8 квартирами, 3 дома – по 4 квартиры, 47 домов по 2 квартиры.  В жилой застройке населенных пунктов в основном преобладают одноэтажные здания, материал построек - кирпич и пиломатериалы. Улицы имеют одностороннюю и двустороннюю застройку.

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Вышнереутчанский   сельсовет» имеют износ от 35 до 60%.

Общая площадь жилых помещений в Вышнереутчанском сельсовете на 01.01.2017 г. составляла 31400 м2.   Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна  31 м2.

2.5. Водоснабжение.

Централизованным водоснабжением обеспечены  все населённые пункты сельсовета  кроме х.Птица, х.Заегорьевкий, х. Замаленький, где  нет населения.  Обеспечение водой предусмотрено от существующих водонапорных скважин. Система хозяйственного питьевого водоснабжения кольцевая.

Средний уровень благоустройства многоквартирного жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 100 %, сетевым газоснабжением – 100 %, .

Эксплуатацию объектов водоснабжения на территории сельсовета производит арендатор АО   «Курскоблводоканал» по предоставлению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района. Имеются следующие объекты водоснабжения:

Водозаборов - 4 шт.

Водозаборных скважин – 5 шт.(1законсервированная, 1не рабочая)

водонапорных башен – 5 шт.

водопроводных сетей – 29,2 км, из них: диаметром 100 мм 8,8 км,, чугун – 5,4 км., асбест – 2,74 км.;  полиэтилен- диаметром 65 мм, сталь – 7,2 км.

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения составляет 50-100%, основная проблема – потеря гидравлического напора. Длительная эксплуатация скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита.

Водоснабжение населённых пунктов сельсовета в основном осуществляется из артезианских скважин,  а также колодцев на дренированных поверхностных и грунтовых водах. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-16 м3/час с накоплением в башнях  и передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водоразборные колонки.

Таблица. Характеристика системы водоснабжения сельсовета.

| № п/п | Наименование населённого | Артезианские скважины |  | Длина магистрального водопровода, км/диаметр, мм | Количество башен Рожновского, шт./производительность, мЗ/час | Количество шахтных колодцев, смотровых ям, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пункта | количество, шт. | производительность, мЗ/час |  |  |  |
| 1. | С Верхний Реутец | 3 |  | 17,9 | 3 |  |
| 2. | Пос Реутчанский | 1 |  | 5,7 | 1 |  |
| 3. | С Верхний Реутец ул Бугор | 1 |  | 5,6 | 1 |  |

Степень износа магистральных сетей, водонапорных башен в результате эксплуатации достигает 45-83%, требуется капитальный ремонт.

Таблица – Водопроводные сети, требующиекапитального ремонта (нового строительства).

| № п/п | Наименование населённого пункта | Требуют капитального ремонта (нового строительства) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Артезианские скважины, шт. | Магистр-ный водопровод |  | Башни Рожновского, шт. | Шахтные колодцы, шт. |
|  |  |  | Длина, км | Диаметр, мм |  |  |
| 1 | С Верхний Реутец ул Бугор | 1 | - | - | - | - |
| 2 | С Верхний Реутец пос Реутчанский | - | 20км | 100 | - |  |

Без централизованного водоснабжения территория 6 населённых пункта ( 5 из которых без постоянно проживающего населения).

Водоотведение в населенных пунктах осуществляется в местные выгреба.

Система ХПВ объединена с противопожарной,  в основном диаметр магистральных сетей 50 -100 мм, давление 1-5кг/см2 , производительность 6-16 м3 /час.

В целом потребности населения в ХПВ, обеспечиваются  на 91%.

2.6. Перспективы развития схемы водоснабжения муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в период 2017-2025 годов

Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» предлагается обеспечение населения полностью централизованным водоснабжением.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества.

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области (Постановление администрации Курской области №577-па от 15.11.2011 г.) на I очередь в объеме 73 л./сутки, на расчетный срок - 78 л./сутки.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку в расчете на одного жителя учтено в количестве 50 л в сутки на человека. Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 1036 и 975 человек, соответственно.

Таблица. Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок.

| Наименование потребителей | Данные на 01.01.17 |  | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | число жителей | потребление воды в месяц, м3 | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| Население | 980 | 94,9 | 985 | 905 | 73 | 78 | 72 | 70,5 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 7,5 | 7,6 |
| Поливка зеленых насаждений | Х | Х | 985 | 905 | 50 | 50 | 51,8 | 48,7 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 134,9 | 132,3 |

Таблица. Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчётный срок | очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 132,3 | 134,9 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 158,7 | 161,8 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 6,61 | 0,75 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 2,31 | 2,31 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 15,27 | 15,58 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 0,25 | 0,26 |

Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 460 м3/сутки.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Расходы воды на пожаротушение.

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход  воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 5 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на I очередь расчетный срок строительства составит:

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

Предлагается предусмотреть следующие мероприятия на I очередь строительства:

-замена/перекладка ветхих водопроводных сетей с износом 80-95% с заменой трубопроводов на полиэтиленовые (с Верхний Реутец, пос Реутчанский );

-прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

-обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкостью для целей противопожарной безопасности 75 м3: с Верхний Реутец ул Грунт. Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».Градостроительные (проектные) ограничения (предложения.)

В связи с нахождением территории сельсовета в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) в случае аварии на Курской АЭС, для минимизации последствий ЧС вследствие воздействия радиоактивного излучения, при проектировании источников водоснабжения на территории населённых пунктов, необходимо учитывать требования ВСН ВК4-90  «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»; требуется провести дополнительные мероприятия по оборудованию водоисточников в соответствии с п.п.4.11-4.15 СНиП 2.01.51-90.

Требуется проектирование и строительство новых артезианских скважин, реконструкция (капитальный ремонт) магистрального водопровода для обеспечения водой жителей, в том числе – эвакуируемых и размещаемых на территориях населённых пунктов в соответствии с нормами п.4.11 СНиП 2.01.51-90.

При реконструкции системы водоснабжения необходимо учитывать следующее.

Суммарную мощность головных сооружений следует рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружении должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени по норме 31 л в сутки на одного человека.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека.

Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы фильтрами-поглотителями для очистки воздуха от радиоактивных веществ и капельно-жидких отравляющих веществ и располагаться, как правило, за пределами зон возможных сильных разрушений.

Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

3. Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Вышнереутчанский  сельсовет»

3.1. Схема системы холодного водоснабжения

Централизованным водоснабжением обеспечены  все населённые пункты сельсовета  кроме х.Птица, х.Заегорьевкий, х. Замаленький, где  нет населения.  Обеспечение водой предусмотрено от существующих водонапорных скважин. Система хозяйственного питьевого водоснабжения кольцевая.

Средний уровень благоустройства многоквартирного жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 100 %, сетевым газоснабжением – 100 %, .

4. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Вышнереутчанский  сельсовет».

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения .

4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования « Миленинский  сельсовет»

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.